MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CLIENTE :	ASSOCIAÇÃO CARITATIVO-LITERÁRIA SÃO JOSÉ

OBRA:	HOSPITAL NSA SRA DA OLIVEIRA – FASE 2

LOCAL:	RUA PINHEIRO MACHADO, 448 – VACARIA/RS

DATA:	MARÇO DE 2016

# ÍNDICE

- GENERALIDADES

- OBJETIVO

- NORMAS ESPECIFICAÇÕES

- SISTEMA PROPOSTO

  - Instalações Hidráulicas e especiais

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - Água Fria

  - Água Quente

  - Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários

  - Especificações de Materiais e Equipamentos Hidráulicos

  - Especificações de Serviços e Montagens

- GENERALIDADES

As especificações e os desenhos destinam-se a descrição e a execução de uma obra completamente acabada.

Eles devem ser considerados complementares entre si, e o que constar um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos.

A Construtora aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda em cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

A empreiteira obriga-se satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificações.

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Gerenciadora.

Se de Contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepância entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver discrepâncias entre as escalas e dimensões.

O engenheiro responsável deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem julgadas necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para as áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver desenhada, e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto compõe-se basicamente do conjunto de desenhos e memoriais descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre Construtora e a Gerenciadora.

O projeto acima citado poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo da Gerenciadora, que de comum acordo com a Construtora, fixará as implicações e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

A Construtora será responsável pela total qualificação dos materiais e serviços.

As ligações definitivas de água e energia elétrica só deverão ser feitas quando da entrega e aceitação final da obra. Para tanto deverão ser previstas ligações provisórias a partir das entradas da obra.

A Construtora deverá fazer remanejamentos das redes de água, esgoto e energia elétrica e telefones antes do início da obra, evitando-se desta forma qualquer, interrupção de fornecimento das utilidades.

- OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto hidrossanitário da fase 2 do hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria - RS

O relatório ora apresentado enfoca principalmente a concepção de projeto dos sistemas de utilidades, incluindo caminhamentos, dimensionamentos, especificações técnicas e desenhos, que completam o perfeito entendimento da obra.

- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR 5648- Especificação: Tubos e conexões de PVC rígido para Instalações Prediais de Água Fria.

NBR 5626- Procedimento: Instalações Prediais de Água Fria.

NBR 5688- Especificação: Tubos e conexões de PVC rígido para Esgoto Predial e Ventilação.

NBR 5160- Procedimento: Instalações prediais de esgoto sanitário.

NB 661/81- Instalações de Esgoto Pluvial.

- E outras específicas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

- SISTEMAS PROPOSTOS

  - Instalações Hidráulicas e Especiais

- Água Fria

- Água Quente

- Coleta e disposição de Esgotos Pluviais

- Coleta e Disposição de Esgotos e Sanitários

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - Água Fria

    - Sistema

O abastecimento de água é existente.

Os pontos de alimentação deverão ser a partir de barrilete que é interligado a rede existente.

Para cada coluna de água fria, foi prevista a instalação de um registro gaveta. Paras as colunas de cada sanitário, também foi prevista a instalação de registro gaveta.

As ligações dos vasos e pontos de água fria serão efetuadas através de tubulações flexíveis.

As alimentações de todos os pontos de consumo foram projetadas a partir da planta de layout de pontos, fornecida no projeto arquitetônico.

Todas as ligações de equipamentos, registros e válvulas deverão se executados com uniões, de forma a facilitar a sua desmontagem e/ou remanejamento a qualquer tempo.

    - Critérios de Dimensionamento

Para cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o especificado na norma NBR-5626 da ABNT. As perdas de cargas foram calculadas com base no ábaco de Fair Wipple Hsiao para tubos de PVC.

  - Água Quente

O sistema foi concebido para a partir de um ponto (caldeira existente) levar água quente para os diversos pontos de consumo.

A NBR 7198 “Projeto e execução de instalações de água quente” permite o uso de produtos aceitos em países mais desenvolvidos. Os tubos PPR são usados em sistemas de água quente, dentro dos seguintes limites:

- Temperatura de serviço de 80ºC, sendo que para o uso humano a temperatura é de 60ºC;

- Pressão até 60m de coluna de água (m.c.a).

Os tubos são ligados à conexões por um processo de termofusão, usando um aparelho que gera alta temperatura. (Termofusor automático manual).

O teste hidráulico de pressão e estanqueidade para o tubo PPR deve ser realizado a uma pressão de prova 1,5 vezes a pressão de trabalho, para tubulações até 100m de distância.

O teste deve ser realizado somente 1 hora após a última termofusão.

  - Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários

    - Sistema de Esgoto Sanitário

As canalizações de esgoto sanitário foram projetadas a fim de facilitar o rápido escoamento de dejetos, tendo em vista a fácil desobstrução e perfeita vedação dos gases oriundos dos mesmos.  Estas tubulações serão de PVC em todo o prédio, inclusive os condutores horizontais.  Seus diâmetros estão indicados em planta.

Ramais de descarga de esgoto:

As bacias sanitárias serão esgotadas por intermédio de tubos de 100 mm de diâmetro.  As pias de copa/cozinha por tubos de 50mm e lavatórios por tubos de 40mm.  As ligações das caixas sifonadas com grelha à rede serão feitas por meio de tubos de 50 mm, e as de gordura por tubulações de 75 mm de diâmetro.

Ventilação:

As colunas de ventilação serão feitas de tubos de 50 mm de diâmetro que se prolongarão no mínimo 30 cm acima da cobertura mais alta. As ligações dos ramais de esgoto às colunas de ventilação também serão feitas através de tubos de 50 mm de diâmetro.   A quantidade de tubos de ventilação e suas localizações estão indicadas em planta baixa do projeto e serão de PVC soldável.

Tubos de queda:

Tubulação vertical dos pavimentos com dimensões especificadas no projeto que recebe efluentes de ramais de esgoto.  Os tubos de queda sanitários serão de PVC soldável.  Os despejos dos esgotos dos banheiros e da cozinha descem pelos tubos de queda sanitários e dirigem-se a rede existente.

Caixas de gordura individual:

Serão utilizadas caixas de gordura em PVC com diâmetro de 250 mm.

Caixas sifonadas individuais:

Serão de PVC e terão 150 mm de diâmetro.

Vasos sanitários:

Os vasos sanitários instalada com anel de vedação e fixada com parafusos. Cor modelo dos acentos e dos vasos sanitários será definida pelo projeto arquitetônico

Lavatórios:

Descarregam as águas na caixa sifonada.  Cor e modelo dos lavatórios deverão ser definidos pelo projeto arquitetônico. Lavatório sifonado conforme projeto.

Pia:

Cubas, dotadas de válvula de adaptação e sifão. Tampo, balcão e posição das cuba no tampo serão definidos no memorial do projeto arquitetônico.

MÉTODOS DE EXECUÇÃO:

As derivações para água, sempre que possível, serão executadas embutidas nas paredes e as de esgoto, sob as lajes de entrepiso dos pavimentos.

    - Critérios de Dimensionamento

Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, observou-se o descrito nas normas NBR-8160/99 e NBR-9648/86 da ABNT.

Os ramais de esgoto foram dimensionados em função do número de unidades de descarga correspondente a cada aparelho.

As redes de esgoto deverão ser executadas em consonância com o projeto, obedecendo às seguintes declividades:

- Diâmetro 50mm .................................. 3%

- Diâmetro 75mm .................................. 2%

- Diâmetro 100mm ................................ 1%

  - Especificação de Materiais e Equipamentos Hidráulicos

    - Generalidades

Todos os materiais e equipamentos hidráulicos serão de acordo com as especificações e indicações do projeto, a menos de informações em contrário às fornecidas pelo cliente.

IMPORTANTE:

A contratada terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra.

Os materiais de complementação serão também de fornecimento da contratada, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, o seguinte material:

Materiais para complementação de tubulações, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiação, material de vedação e roscas, graxa, talco, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

    - Sistema de Água Fria

- Tubulação

Os tubos deverão ser em PVC soldável marrom, com juntas soldáveis, classe A, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT. O fornecimento deverá ser tubos com comprimento útil de 6,0 m.

Ref.: TIGRE

- Conexões

As conexões deverão ser em PVC-R rígido, marrom, com bolsas para junta soldáveis, classe A, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², fabricadas e dimensionadas conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT.

Ref.: TIGRE

- Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverão ser de bronze, observado-se o seguinte:

- Áreas Nobres (interno e cozinha)

## Deverão vir dotadas de canoplas

## Ref.: Ver memorial do arquitetônico

- Áreas de Serviço

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente permanecerão abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Ref.: Tipo 1502-B – DECA

- Registros de Pressão

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

Ref.: Tipo 1416-DECA

- Metais Sanitários

Por se tratar de elementos também decorativos deverão atender as especificações arquitetônicas

    - Sistema de Água Quente

- Tubulação

Os tubos deverão ser em PPR.

Ref.: AMANCO

- Conexões

As conexões serão em PPR

Ref.: AMANCO

- Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverão ser de bronze, observado-se o seguinte:

- Áreas Nobres (interno e cozinha)

## Deverão vir dotadas de canoplas

## Ref.: Ver memorial do arquitetônico

- Áreas de Serviço

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente permanecerão abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Ref.: Tipo 1502-B – DECA

- Registros de Pressão

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

Ref.: Tipo 1416-DECA

    - Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários

- Tubos e Conexões

Deverão ser de PVC-R rígido, com ponta de virola, para juntas elásticas para instalação de primário e ventilação, e com juntas soldáveis para esgoto secundário. A fabricação dos tubos e conexões deverá atender ao especificado na norma NBR-5688 da ABNT.

Ref.: TIGRE

- Ralos

O ralo sifonado deverá ser em PVC-R rígido 150 mm, entrado de diâmetro 40, mm e saído de diâmetro 50 e 75 mm.  Grelha metálica cromada com dispositivo de fechamento.

Conforme RDC nº 50/02

Todas as áreas “molhadas” do EAS devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa com fechamento escamoteável. É proibida a instalação de ralos em todos os ambientes onde os pacientes são examinados ou tratados.

Ref. TIGRE

    - Especificações de Serviços e Montagem

      - Execução dos Serviços

Os serviços serão executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicações e especificações do presente memorial.

O proponente deverá se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- Os serviços serão executados por operários especializados.

- Deverão ser empregadas nos serviços, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Nas passagens em ângulo, quando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as tubulações projetadas.

- Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC-R, com bitola acima projetada.

- Quando conveniente, as tubulações embutidas serão montadas antes do assentamento da alvenaria.

- Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre, será assentem sobre apoio, a saber:

- Ramais sobre lajes: serão apoiados sobre o lastro contínuo com argamassa de areia e cal.

- Ramais sob lajes: será apoiado sobre abraçadeiras, que serão fixadas nas lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações.

- As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação.

- As juntas dos tubos de ferro galvanizado serão roscadas, sendo as roscas abertas com bastante cuidado, e para vedação das mesmas, deverá ser usada fita Teflon.

- As juntas dos tubos de cobre soldadas pelo processo de capilaridade ELUMA

- As interligações entre materiais diferentes serão feitas usando-se somente peças especiais para este fim.

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas, a fim de se evitar futuras obstruções.

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.

- Em todos os desvios das colunas de esgoto e águas pluviais, deverão ser colocados tubos radiais de modo a se dispor de uma inspeção nesses pontos.

- Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessário uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

- A colocação de aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

- As tubulações que trabalharem sob pressão, deverá ser submetido a uma prova de pressão hidrostática de no mínimo o dobro da pressão de trabalho e não devem apresentar vazamento algum.

- As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre o forro.

- As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3,0 m.c.a antes da colocação dos aparelhos e submetidas uma prova de fumaça após a colocação dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo mínimo de duração deverá ser de 15 minutos.

- Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serão feitos na presença do Engenheiro Fiscal da Obra.

5.5.2.2 Materiais a Empregar

A não ser quando especificado ao contrário, os materiais serão todos nacionais, de primeira qualidade.

A expressão de ‘’primeira qualidade’’ tem nas presentes especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio: indica quando existem diferentes gerações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.

A Construtora apresentará com antecedência à Gerenciadora, para aprovação, amostra dos materiais a serem empregados, ou marca/fabricação, que uma vez aprovados, farão parte do mostruário em poder da Fiscalização, para confrontação com as partidas dos fornecimentos.

É vedado o uso de materiais diferentes dos especificados.

É expressamente vedado o uso de materiais improvisados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a usá-las em substituição à peça recomendada e de dimensões adequadas.

5.5.2.3 Materiais Usados e Danificados

Não deverão ser utilizados materiais usados e danificados.

5.5.2.4 Substituição de Materiais Especificados

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da Gerenciadora, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo.

O estudo e aprovação pela Contratante, dos pedidos de substituição, só poderão se efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante.

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto em relação ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório idôneo, a critério da Fiscalização.

- Nos itens que há indicação de marca de fabricante ou tipo comercial, estas indicações se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida.

- No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificações (o material especificado não sendo mais fabricado, etc.), ficará dispensada a exigência do item da apresentação de provas, devendo o material substituído ser previamente aprovado pelo cliente e pela firma projetista.

- A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, mesmo quando satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis só poderá ser feita quando autorizada pela Contratante.

- Os outros casos não previstos serão resolvidos pela fiscalização, após satisfeitas a exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.

__________________________________

Eng.º André Luís da Silva Castro

Eng.º Civil/Seg Trabalho CREA 127.007