# Memorial

Hospital de Vacaria

Associação Caritativo-Literária São José

Hospital Nª. Sª. da Oliveira

## Rede de Gases Medicinais

## OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a execução da rede de gases medicinais totalizando 119,18m, na Internação de Adultos – Fase II, com área total de 220,00m².

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os detalhes construtivos, quando necessário, serão determinados pelo presente projeto, sendo que eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação do autor do projeto.

Os serviços discriminados neste memorial serão executados por empresa competente e de idoneidade comprovada.

Projeto de acordo com NBR 12188 – Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde.

A lista dos materiais encontra-se discriminada nas Pranchas 1,2e3 do presente projeto (visando facilitar a consulta a quem precisar manuseá-lo).

- Generalidades:

A alimentação da rede de oxigênio (FO), ar comprimido medicinal (FAM) e de vácuo clínico (FVC) será suprida diretamente da rede existente, independente das demais, protegida e identificada, tanto a jusante como a montante.

- Rede de distribuição:

A rede de distribuição de gases medicinais – a partir da seguirá sobre o forro do prédio, apoiada sobre suportes metálicos, conforme detalhe de projeto. O distanciamento destes suportes é de 1,80m, em função do menor diâmetro da tubulação (ver quadro da NBR12188 na planta de detalhes).

A rede de alimentação dos pontos de consumo será embutida na parede, desde a parte superior do forro até o ponto de consumo.

A rede de distribuição será de tubos de cobre classe “A”, nas dimensões explicitadas no presente projeto.

Todas as conexões usadas para unir tubos de cobre ou latão, serão de cobre, bronze ou latão, laminados ou forjados, construídas especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda prata com pureza de 45%).

Processo de soldagem:

Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.

Use palhinha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e aponta do tubo.

Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão, e alimente com solda prata (45%) um ou dois pontos, até ver a solda correr em volta da união.

Remova o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.

Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, serão devidamente limpos de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, conforme norma CGA G-4.1.

Após a limpeza, serão observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo esse material, a fim de evitar contaminar-se antes da montagem.

Os tubos, juntas e conexões serão tamponados, lacrados de tal maneira que pó, óleos ou substâncias orgânicas combustíveis, não penetrem em seu interior até o momento da montagem final.

Durante a montagem, os segmentos que permanecerem incompletos devem ser fechados ou tamponados ao final de cada jornada de trabalho.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuição e dos terminais, devem estar livres de óleo e graxa.

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedação compatíveis para o uso de oxigênio.

Após a instalação do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com Nitrogênio, procedendo-se os ensaios:

- Após a instalação das válvulas dos postos de utilização, deve sujeitar cada seção da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia a maior pressão de uso, mas nunca inferior a 980kPa (10 kgf/cm2)

- Durante o ensaio, deve verificar cada junta, conexão e posto de utilização ou válvula, com água e sabão, a fim de detectar qualquer vazamento.

- Todo o vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio em cada seção onde houver reparos.

- O ensaio de manutenção da pressão padronizada por 24 horas deve ser aplicado após o ensaio inicial de juntas e válvulas, com de 12,0 Kgf/cm2.

- Deve ser instalado um manômetro aferido e deve ser fechada a entrada de ar medicinal. A pressão dentro da rede deve manter-se inalterada, levando-se em conta as variações de temperatura.

- Após a conclusão de todos os ensaios, a rede será purgada com o gás para o qual foi destinada, a fim de remover o ar medicinal. A purga será executada abrindo-se todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto mais próximo da central até o mais distante.

- Válvulas de seção:

Todas as válvulas de seção serão instaladas nos locais determinados pelo projeto e identificadas com o nome do gás. Todos os registros são do tipo fecho rápido, tripartido, marca Valmicro, modelo linha 833 – com limpeza na fábrica para uso medicinal, em invólucro lacrado. O lacre de todas as válvulas e pontos de consumo será rompido na presença do responsável técnico do Hospital (engenheiro Clínico ou Mecânico).

O alçapão junto à válvula terá a indicação clara, com os dizeres: Atenção válvula de Oxigênio – Não feche exceto em emergência.

Exemplo de legenda:                          NÃO FECHE

(Nome do gás)

(Nome do setor da rede que a válvula bloqueia)

- Pontos de Consumo:

Os pontos de utilização e as conexões de todos os acessórios para uso de gases e vácuo devem ser conforme prescrito nas normas NBR13730, 13164 e 11906.

Cada posto de utilização de oxigênio, ar ou vácuo, será equipado com uma válvula autovedante, e rotulado legivelmente com o nome ou a abreviatura e símbolo ou fórmula química, com fundo de cor conforme a norma de cores para identificação de gases e vácuo (obedecer à normatização de cores de acordo com a NBR12188. Ver item específico na planta de detalhes).

Os postos de utilização junto ao leito ou equipamento serão localizados aproximadamente a 1,50m acima do piso, a fim de evitar dano físico à válvula, bem como ao equipamento de controle e acessórios, tais como: fluxômetros, umidificadores, ou qualquer outro acessório neles instalados.

Todo o manômetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins de teste serão conforme NBR13730, e conter a legenda (Nome do gás), NÃO USE ÓLEO.

6.	Pintura de Identificação:

Todos os tubos estarão isentos de pó, graxas e óleos para início da pintura. A pintura será executada em toda a extensão da tubulação, na cor amarelo segurança, cor que indica que o fluído está em forma gasosa. Tarja na cor que indica o fluído, Oxigênio (Verde Emblema), Óxido Nitroso (Azul Marinho), Vácuo (Cinza Claro) com dimensão mínima da tarja de 20cm.

A localização faixa será:

a) nas proximidades das conexões;

b) a jusante das válvulas (quando não for possível fazer a montante);

c) nas descidas dos postos de utilização;

d) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando atravessados;

e) em qualquer ponto que seja necessário assegurar a identificação;

- distância máxima admissível – 20m.

7. Disposições Finais:

As execuções dos serviços obedecerão às normas da ABNT, aplicáveis a cada caso.

São de inteira responsabilidade do executante verificar as medidas e quantidades dos materiais.

Para a execução dos serviços será obedecida rigorosa observância às especificações técnicas e do presente memorial.

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da Contratada, a qual deverá manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalização.

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços ou por quaisquer outros previsíveis são de total responsabilidade da Contratada que deverá providenciar a retirada dos entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessários.

Caberá à contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e equipamento adequado a mais perfeita execução dos serviços, bem como a guarda dos mesmos, sem causar transtornos às demais atividades.

A fiscalização não aceitará materiais e serviços de qualidade inferior aos especificados.

Na execução dos serviços, a fiscalização poderá impugnar qualquer serviço descrito ou não nas especificações, bem como acrescentar outros serviços, dentro do contexto e circunstâncias da obra.

8. ENTREGA DA OBRA:

Todas as instalações deverão ser testadas conforme item 3 do presente memorial e após comprovada a sua eficiência, deverão ser limpos todos os espelhos de válvulas, registros de gases medicinais, obedecendo a sua padronização de cores, conforme NBR 12188.

Vacaria, abril de 2016.

_______________________________

# Amandio Gomes Bueno

Eng. Clínico – CAU - RS A9112-0

_______________________________

Associação Caritativo-Literária São José