## Plan1
CD2
TIPO | POTÊNCIA (kW) | POTÊNCIA (BTU's) | POTÊNCIA (cv) | POTÊNCIA (kVA) | Nº APARELHOS | FATOR DE DEMANDA (%) | CARGA DEMANDADA (kVA)
ILUMINAÇÃO | 12.058 |  |  |  |  | 40% | 4.8232
TOMADAS
MOTORES
AR CONDICIONADO | 10.1 |  |  |  | 6 | 100% | 10.1
AQUECIMENTO (RESISTIVOS) | 27.5 |  |  |  | 5 | 62% | 17.05
APARELHOS ESPECIAIS | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 2.5
TOTAL | 52.158 |  |  |  |  | 66.09% | 34.4732
QEE2
TIPO | POTÊNCIA (kW) | POTÊNCIA (BTU's) | POTÊNCIA (cv) | POTÊNCIA (kVA) | Nº APARELHOS | FATOR DE DEMANDA (%) | CARGA DEMANDADA (kVA)
ILUMINAÇÃO | 15.9 |  |  |  |  | 40% | 6.36
TOMADAS | [6 empty] | 0
MOTORES | [6 empty] | 0
AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0
AQUECIMENTO (RESISTIVOS) | [6 empty] | 0
APARELHOS ESPECIAIS | [6 empty] | 0
TOTAL | 15.9 |  |  |  |  | 40% | 6.36
GERAL
TIPO | CARGA INSTALADA (kW) | CARGA DEMANDADA (kVA) | FATOR DE DEMANDA (%) | Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4
CD2 | 52.158 | 34.4732 | 0.66094
QEE2 | 15.9 | 6.36 | 0.4
TOTAL | 68.058 | 40.8332 | 0.59998