CADERNO DE ENCARGOS

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO ADULTO S.U.S

FASE I

2º PAVIMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

VACARIA - rs

JANEIRO DE 2015

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 0. conSIDERAÇÕES INICIAIS

## Objetivo

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as condições para a execução da Reforma da Unidade de Internação Adulto S.U.S – 2º pavimento –  FASE I - Hospital Nossa Senhora da Oliveira.

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 448  – Vacaria / RS

SITUAÇÃO EXISTENTE

Reforma da Unidade de Internação Adulto S.U.S – FASE I

2º pavimento – Hospital Nossa Senhora da Oliveira

Área Total 753,50 m²

## RELAÇÃO DE PRANCHAS

## Projeto de Arquitetura

Prancha	Assunto

## 01	PLANTA BAIXA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

## 02	PLANTA BAIXA DE LAYOUT E CORTE AA

## 03	PLANTA BAIXA EXECUTIVA

## 04	PLANTA DE PONTOS DE CONSUMO

## 05	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

## 06	PLANTA BAIXA DE PISOS

## 07	PLANTA DE FORRO

## 08	DETALHAMENTO MOBILIÁRIO FIXO

## Projeto de Instalações Hidrossanitárias

Prancha	Assunto

01 / 04	DISTRIBUIÇÃO GERAL ESGOTO

02 / 04	DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ÁGUA

03 / 04	ESTEREOGRAMAS E DETALHES

## Projeto de Instalações de Calefação

Prancha	Assunto

01 / 01	DISTRIBUIÇÃO INFRAESTRUTURA CALEFAÇÃO

## Projeto de Proteção Contra Incêndio - PPCI

Prancha	Assunto

01 / 01	PL BAIXA, LOCALIZAÇÃO, CORTE, LOCALIZAÇÃO E DETALHES

## Projeto de Instalações Eletrológicas

Prancha	Assunto

EL – 001		ALIMENTADORES / QUADROS

EL – 002	ILUMINAÇÃO E TOMADAS / LÓGICA E TELEFONIA

EL – 003	SPDA

## Projeto Rede de Gases Medicinais

Prancha	Assunto

01	PLANTA BAIXA

02	ISOMÉTRICO

03	PLANTA DE DETALHES

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Empresa Projetista: Badermann Arquitetos Associados Ltda.

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 694/508 – Porto Alegre/RS

## Projeto de Arquitetura

Autor: 	Arq. Marcos Ratnieks Barbedo		CAU A45254-8

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 694/508 – Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3321.2499 (Fone/Fax)

Colaboradores:

Arq. Jonas Badermann de Lemos		CAU A13790-1

Arq. Paula Zampiva				CAU A60478-0

Arq. Gabriela Letti Flores			CAU A45026-0

Arq.  Aline Pares Dadald			CAU A101747-0

## Projeto de Instalações Hidrossanitárias e PPCI

Autor:	Eng. André da Silva Castro			CREA: 127.007

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 610/1º Andar – Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3737.4912

## Projeto de Instalações Eletrológicas

Autor: 	Eng. Eletr. Marcio Jucewicz			CREA: 107.215

Eng. Eletr. Fernando André Knecht		CREA: 163.953

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 610/1º Andar – Porto Alegre - RS

Telefone: (51) 3737.4912

## Projeto de Gases Medicinais

Autor:	Arq. Amândio Gomes Bueno			CREA: 48.745

Endereço: Rua Padre Anchieta, 130/202 - Esteio

Telefone: (51) 3473.1677

## Caderno de Encargos e Orçamento

Autor: 	Engª. Gerusa Umsza				CREA: 120.196

Endereço: Rua Lindolfo Henke, 230 / 1111 - Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3779.7210

## Execução e Planejamento dos serviços

A execução de todos os serviços será de acordo com as normas e especificações de serviços contidos no Caderno de Encargos, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente e o disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações da Administração Federal e outras providências. Deverão ser atendidas todas as normas de segurança vigentes.

A obra será executada de acordo com o cronograma de execução apresentado na proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização e em conjunto com a CONTRATANTE, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança e agilidade. Serão observadas as condições de conforto dos funcionários, pacientes e usuários, quando parte das instalações já estiver em operação, devendo sempre ser consideradas as restrições de funcionamento do prédio.

Reunião de partida de obra: Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser realizada uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Nas etapas posteriores que transcorrerem durante o funcionamento do prédio, deverão ser discutidos e pré-estabelecidos procedimentos, a fim de se evitar e/ou amenizar os possíveis transtornos que a obra possa causar ao prédio já em operação.

Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, de maneira a estabelecer regras (técnicas, horários, cuidados necessários, etc.) para sua execução.

O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA deverá ser estudado, analisado e reformulado após a reunião de partida de obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e definidas entre os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execução definitivo deverá ser apresentado à Fiscalização da obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e acompanhamento dos serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de execução, deverá ser devidamente justificada e submetida a apreciação da Fiscalização, sem prejuízo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Como a obra localiza-se no conjunto das instalações do Hospital, a CONTRATADA deve ficar ciente de que uma parcela dos serviços previstos, conforme as condições definidas na reunião de partida de obra, deverá ser realizada em horários oportunos e favoráveis, uma vez que as atividades da obra não poderão causar nenhuma espécie de transtorno ao funcionamento normal do prédio. Alguns destes serviços deverão ser realizados em horários não-comerciais, e alguns outros serviços só terão as devidas condições necessárias para a sua execução durante os fins-de-semana e feriados, de acordo com a programação a ser pré-estabelecida. Para a mão-de-obra destes serviços, a CONTRATADA deverá considerar todos os devidos acréscimos previstos em lei.

Assim deverá ser realizado um planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando cuidados especiais para elaboração da programação dos serviços críticos que envolvam risco à segurança.

Este tipo de serviço deverá sempre ter a programação final discutida com a Fiscalização para sua devida autorização.

A cada 30 dias, no máximo (a definir da reunião de partida de obras), deverá ser realizada uma reunião entre o representante da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA para revisar, redefinir e reprogramar o cronograma físico da obra se necessário, levando em consideração o andamento dos trabalhos versus o cronograma físico apresentado pela CONTRATADA.

## Manual de Manutenção e Conservação e Instruções de Operação e Uso

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

- o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;

- as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

Serviços que deverão ser considerados:

- Instalações elétricas, hidro-sanitárias, de ar condicionado, de proteção contra incêndio, de telefonia, chamada de enfermagem e de dados;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros;

- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessários a manutenção e conservação  dos elementos construídos oferecidos.

## Controles tecnológicos

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra.

## Verificações e ensaios

A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de serviços em que se julgar necessária a verificação final para fins de aferir a sua qualidade, à critério da Fiscalização.

Na execução de impermeabilizações fica pré-definida a realização de testes, de acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

## Amostras

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação.

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

## Assistência técnica

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá reparar todas imperfeições detectadas na vistoria final.

## Aprovação de projetos

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

## Alvará de construção

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.

## Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ARTs do CREA referente à execução da obra ou serviço, com as respectivas taxas recolhidas, no início da obra.

## “Habite-se”

A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados e expedição do habite-se.

## Ligações definitivas

Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

## Impostos

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

## Seguros

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra.

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.

## Consumo de água, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone, etc. correrão por conta da CONTRATADA.

## Materiais de escritório

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

## Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

## Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA.

## Equipamentos, máquinas e ferramentas

A CONTRATADA deverá utilizar máquinas, equipamentos e ferramentas adequados aos serviços propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto ou exigido pela Fiscalização, a fim de obter um resultado final satisfatório na execução do trabalho.

Todo o maquinário, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar deverão estar em bom estado de conservação e poderá a Fiscalização exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acúmulo de águas de qualquer natureza em locais de trabalho na obra (valas, fundações, tanques, etc.), a CONTRATADA deverá realizar o seu esgotamento manual ou, se a Fiscalização julgar necessário, por meio de bomba hidráulica de sucção com potência mínima de 1cv, juntamente com os devidos acessórios de operação, de forma a evitar a interrupção prolongada dos serviços.

## Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

## Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

## Arremates finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

## Estadia e alimentação de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

## Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os Equipamentos de Proteção Individuais.

## Programa de condições e meio-ambiente de trabalho na Indústria da Construção – PCMAT

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do Trabalho.

## Limpeza permanente da obra

A obra deverá ser mantida limpa durante a execução dos serviços e principalmente nas áreas da reforma do prédio existente. Não será permitido de forma alguma que a obra atrapalhe os serviços normais do prédio.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da obra, deverá ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra em boas condições.

No caso de descumprimento deste item, poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas em contrato (advertência, multa, etc.).

## Vigilância

É de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno.

  - Licenças e Franquias

A CONTRATADA ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos órgãos públicos e CREA, necessários nos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

A CONTRATADA ficará obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas em nome da CONTRATANTE.

  - Diário de Obras

A Fiscalização fornecerá à CONTRATADA um modelo do Diário de Obras, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas para toda a obra, sendo uma folha para cada dia de obra. A CONTRATADA deverá prever a complementação de páginas no Diário de Obras caso haja necessidade, não devendo faltar páginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das sanções administrativas previstas.

O Diário de Obras será preenchido pela Fiscalização e pela Firma Contratada, sendo a 1ª(primeira) via recolhida periodicamente à Divisão de Obras do Departamento Técnico.

Em nenhuma hipótese o Diário de Obras poderá sair da obra sem autorização expressa da Fiscalização. O Diário deverá sempre estar disponível assim que a Fiscalização solicitar, devendo este estar em local único definido na reunião de partida de obras, e atualizado diariamente, sendo expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente. Em qualquer violação destas determinações, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação das sanções administrativas vigentes.

  - Placas de Obra

Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e afixação das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de acordo com o modelo padrão definido pela Instituição) e da Contratada, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível durante toda a obra, de acordo com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal.

## Considerações gerais

## Administração da Obra

A administração da obra será exercida pelo Engenheiro Responsável e o Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionários da CONTRATADA. O Eng Responsável e o Encarregado Geral devem ser residentes na cidade onde será realizada a obra ou fixarem moradia durante todo o período de execução.

## Mão-de-obra

Toda mão-de-obra empregada na execução será de primeira qualidade e devidamente especializada quando for necessário.

Ficará a critério da Fiscalização o julgamento da mão-de-obra.

A CONTRATADA ficará obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalização impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais ou de projeto.

A CONTRATADA ficará obrigada a retirar da obra imediatamente após o recebimento da ordem correspondente no Diário de Obras, qualquer funcionário e/ou tarefeiro seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

## Projetos

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergências entre o Caderno de Encargos e os desenhos, prevalecerão sempre as especificações do primeiro.

Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

Em caso de discrepância entre o projeto e as condições locais, estas deverão ser registradas no Diário de obras e comunicadas imediatamente à Fiscalização.

Para qualquer alteração nos projetos deverão ser consultados os respectivos projetistas, devendo, para isto, a Contratada solicitar ao mesmo termo de correção do projeto, a ser incluído no final da obra juntamente com o projeto “as built” (como construído).

Concluídas as obras, a CONTRATADA, fornecerá à Fiscalização o projeto “as built” (como construído - plantas atualizadas plotadas e por meio magnético) e desenhos de qualquer elemento ou instalação da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. O projeto “as built” compreende o projeto arquitetônico, todos os complementares e demais detalhamentos.

Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares

Todos os serviços serão executados totalmente de acordo com os projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que a critério da CONTRATADA se faça necessário à execução de determinado serviço, será executado pela mesma e submetido à aprovação da Fiscalização e do projetista referente (conforme alteração e/ou complementação proposta sobre o projeto em questão).

Escritório de obra, alojamento e demais dependências

A CONTRATADA deverá providenciar as instalações provisórias para guarda de materiais, áreas de convivência e sanitário no canteiro de obras, em espaço disponibilizados pela CONTRATANTE , mantendo e conservando limpo suas instalações até o final da obra.

Dentro da área destinada pela Fiscalização para as instalações provisórias da CONTRATADA, deverá ser reservado um local para a Fiscalização, devendo ali ser mantido permanentemente o Diário de Obra, além de um jogo completo de todas as plantas e o Caderno de Encargos, todos em boas condições para consulta.

NOTA: TODOS OS CUSTOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS ACIMA, DEVEM ESTAR INCLUSOS NO B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas) DO ORÇAMENTO DA OBRA.

# 1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 	Instalação do canteiro de obras

    - Placa de Obra

Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e fixação das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de acordo com o modelo padrão definido pela Instituição) e da Contratada, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível durante toda a obra, de acordo com as exigências do CREA e da Prefeitura Municipal.

    - Demolição de alvenarias, c/ retirada de entulhos

Antes do início dos serviços deverão ser demolidas e removidas todas as alvenarias indicadas em projeto.

É de responsabilidade da contratada o transporte para fora do local da obra em containeres, dos entulhos gerados pelas demolições. Os containeres deverão ficar em local que propicie um bom andamento da obra. Para utilização de container no local a contratada deverá pedir licença para o órgão municipal local responsável.

Toda demolição deverá ser acompanhada por engenheiro responsável e, se necessário, proposto o escoramento e reforço em projeto e planilha de serviços.

    - Demolição de contrapiso, incluindo piso existente, nos locais indicados no projeto

Deverão ser demolidos os contrapisos existentes com o uso de ponteiro para posterior execução de novo contrapiso a fim de regularizar o nível de todo o piso, para receber novos piso especificados do projeto.

Neste processo deverão ser removidos os pisos cerâmicos, em madeira, vinílicos e/ou compostos por materiais diversos existentes nos locais indicados no projeto.

É de responsabilidade da contratada o transporte para fora do local da obra em containeres. Os containeres deverão ficar em local indicado que não interfira no andamento das obras, os transeuntes, estacionamento e permitido pela Prefeitura Municipal do local.

    - Retirada de azulejos em paredes, incluindo retirada de entulhos

Os revestimentos de azulejos deverão ser removidos cuidadosamente preservando a alvenaria, quando necessário. As camadas de argamassa utilizadas na regularização também deverão ser removidas, caso estejam danificadas.

É de responsabilidade da contratada o transporte para fora do local da obra em containeres.

Os serviços deverão ser executados de forma organizada, para que os materiais inutilizáveis não fiquem dentro do local das obras.

    - Retirada de esquadrias (portas e janelas)

As esquadrias existentes, portas e janelas, conforme indicação do projeto, deverão ser removidas tomando-se o cuidado para a preservação dos vãos, que deverão receber o tratamento conforme indicação do projeto.

A remoção deverá ser executada com a utilização de equipamentos e EPI necessários para segurança durante a remoção.

Os locais que sofrerem este tipo de intervenção deverão ser recompostos adequadamente com utilização de chapisco, massa única e acabamentos conforme a indicação do projeto executivo.

    - Retirada e recolocação de corrimãos de escadaria para remoção de azulejos e restauração das paredes

Na escadaria indicada no projeto, deverão ser removidos cuidadosamente os corrimãos para posterior reinstalação.

Após remoção, a Contratada deverá executar a retirada dos azulejos preservando a alvenaria e executar acabamento e pintura para posterior recolocação dos corrimãos, com nova pintura, conforme a existente no local.

    - Rasgos e recomposição em alvenaria p/ embutimento de redes elétrica/hidráulica e gases medicinais

Nos locais onde haja a necessidade de embutimento de instalações elétricas, hidráulicas e rede de gases, a empresa contratada deverá executar rasgos adequados para a execução destas chegar nos locais indicados no projeto.

    - Retirada de antiga rede de água quente, para instalação de nova rede. Incluindo retirada de entulhos, isolamento de tubulações através de soldas e tamponamento da rede

A antiga rede de água quente deverá ser totalmente removida para instalação do novo sistema de água quente.

Deverão ser tomados todos os cuidados para a perfeita remoção e retirada dos entulhos gerados nesta etapa.

# 2. fundações, infra e supra-estrutura

  - Reforço Estrutural

    - Perfis metálicos tipo I, 8", corte, solda e instalação nos panos de alvenaria demolidas - reforços

Os vãos, de onde forem retiradas alvenarias e houver necessidade de reforço estrutural, indicada no projeto, deverão receber estes reforços através da execução de estrutura metálica composta por perfil I com 8”.

Deverão ser previamente preparadas fora do local para que a montagem ocorra de forma limpa na obra.

As estruturas deverão seguir o projeto específico e deverão ser executadas por mão de obra qualificada, com acompanhamento de responsável técnico.

# 3. paredes e PAINÉIS

## Paredes em alvenaria

## Materiais

a) Tijolos maciços 5x10x20cm;

b) Argamassa de assentamento:

- Argamassa de cimento e areia preparada in loco: traço 1:3 (cimento e areia média).

- Argamassa de cimento, areia e cal preparada in loco: no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), exceto em áreas externas e/ou molhadas (em contato com umidade, exemplos: sanitários, copa e DML).

## Marcação

Efetuar a marcação de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência. Os vãos das portas e janelas deverão ter folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em relação à medida externa do batente.

## Assentamento

Antes do início do assentamento, limpar com escova de aço, umedecer aspergindo água com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regiões de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para início do assentamento.

O assentamento dos tijolos terá como referencial os pilares de partida (ou a alvenaria já existente), e as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos níveis de fiadas, marcadas com utilização de escantilhão (sarrafo graduado). As juntas verticais deverão ter 133mm e as juntas verticais deverão ter 42mm. As juntas verticais deverão ter amarração a meio-bloco.

A amarração entre paredes deverá ser feita a cada três fiadas, com utilização de duas barras de aço Ø 5,00 mm, CA-60.

Quando existirem paredes junto a áreas a serem impermeabilizadas, sempre utilizar tijolos maciços, deixando rebaixo de 3cm para a impermeabilização.

Preferencialmente as tubulações embutidas deverão ser colocadas quando do assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Nas junções com as paredes existentes a CONTRATADA deverá executar a correta ligação, através da amarração correta entre os tijolos.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da alvenaria deverá ter entre 2 e 4 cm de altura e deverá ser feito após 14 dias do assentamento da alvenaria. Deverá ser utilizada a mesma argamassa do emboço com aditivo expansor ou utilização de uma mistura de resina PVA (ref. Rhodopás 012 DC) com água, na proporção 1:5, ao invés de água pura.

Tolerâncias: Marcação 5 mm, prumo e alinhamento em três pontos 3 mm, planicidade verificada com régua de alumínio, no ponto mais desfavorável 3 mm.

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas deverá ter reforço com duas barras de Ø6.3mm, CA-60, com o comprimento do vão mais 30cm de cada lado.

Vergas para vãos até 1,60m: Na primeira fiada acima dos vãos das portas e das janelas deverão receber reforço de armadura com três barras de Ø6.3 mm, aço CA-60, com comprimento igual ao vão mais 30 cm de cada lado.

Vergas para vãos acima de 1,60m: Utilizar vergas de concreto pré-moldado com comprimento ultrapassando o vão 30cm para cada lado.

## 3.1.1		Alvenaria com tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm esp. 10cm

As paredes internas marcadas em projeto serão em alvenaria de tijolos furados com espessura nominal de 15cm, após aplicação de chapisco, massa única e demais revestimentos indicados.

## 3.1.2. Alvenaria com tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm esp. 20cm

As paredes internas marcadas em projeto serão em alvenaria de tijolos furados com espessura nominal de 25cm, após aplicação de chapisco, massa única e demais revestimentos indicados.

## 3.1.3	Divisórias internas em gesso acartonado 100mm, resistente à umidade com reforço verticais com barrotes em madeira seca e tratada em autoclave dentro dos perfis metálicos a cada 60cm e reforços horizontais 75/135/155/190cm para as barras de apoio, incluindo kits de fixação para equipamentos sanitários

As paredes em gesso acartonado RU (resistentes à umidade) deverão ter 100mm de espessura, e instaladas conforme especificações do fornecedor. Deverão ser observadas as prumadas e rejuntadas com fita e massa acrílica, de forma que não resulte deformidades para posterior pintura.

Nos cantos deverão ser aplicadas fitas metálicas específicas para este fim, reforçando as arestas e evitando danos no material.

Nas portas e nos locais dos armários suspensos, a parede deverá ser reforçada com peças de madeira que permitam a fixação dos marcos e armários de tal forma que não haja deslocamentos destes.

Terão acabamento através de aplicação de revestimento cerâmico, nos sanitários.

As paredes de gesso acartonado deverão ser executadas conjuntamente com as instalações hidráulicas, elétricas e outras se tiverem, visto que no interior destas passarão dutos e tubulações, se houverem. As divisórias deverão receber, conforme vãos indicados em planta, portas de madeira.

Obs. Na posição onde ficarão os acessórios de sanitários, barras de apoio e demais locais necessários, deverão ser executados reforços metálicos, e em madeira seca autoclave internamente aos painéis de gesso.

# 4. revestimentos

4.1	Revestimento de argamassa

4.1.1	Chapisco interno e externo

#### Todas as alvenarias novas deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia fina (lavada) no traço 1:3/±7mm para posteriormente receberem massa única.

Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

    - Massa única interna e externa (recomposição nas novas esquadrias)

As alvenarias novas, após o chapisco, receberão massa única.

A massa única (reboco/emboço) será:

- Para áreas internas secas (sem contato com umidade): Utilizar argamassa regular ±15mm de cal e areia média traço 1:5 mais 20% de cimento.

- Para áreas externas e internas úmidas (sanitários, banheiros, vestiários, copas, sala de utilidades, DML e demais salas que estejam expostas à umidade constante ou com freqüência acentuada, ou ainda necessitem de limpeza constante das paredes): Utilizar argamassa regular de ±15mm de cimento e areia média traço 1:3 (não usar cal nestes locais).

A massa única de cada parede só poderá ser iniciada 14 dias após execução das alvenarias e, no mínimo, 48 horas após execução do chapisco, desde que este esteja devidamente curado, e depois de embutidas todas as tubulações elétricas, hidráulicas, gases e outras.

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo seqüencial em trechos contínuos delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a área de maneira uniforme, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras.

Nos locais onde estiver previsto revestimento com azulejo, não deverá ser utilizada argamassa com cal.

    - Reboco argamassa, espessura 0,5cm, para recomposição dos locais de remoção dos azulejos existentes

As paredes que tiverem os azulejos retirados, deverão receber regularização com argamassa para recomposição e posterior aplicação de massa corrida PVA e pintura.

  - Revestimento cerâmico

    - Revestimento cerâmico azulejo, conforme projeto, assentada com argamassa colante

Deverão ser instalados revestimentos cerâmicos nas paredes em todos os ambientes previstos em projeto:

As cerâmicas serão coladas com a utilização de cola-cimento nas seguintes condições:

1 - Observar rigorosamente as orientações do fabricante do produto;

2 - A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4mm;

3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos;

4 - Com esses cordões frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional;

5 - Os cordões e/ou furos dos azulejos só poderão ser feitos com o uso de equipamentos ou ferramentas próprias para esta finalidade;

6 - Os cantos vivos deverão ser lixados, não se aceitando sobreposição de quinas.

Na execução deverá se obedecer à paginação adequada, de forma a evitar quebras e recortes muito pequenos.

Os rejuntes serão executados com rejunte acrílico, conforme indicação do projeto.

  - Pingadeiras

    - Peitoril em basalto

Deverão ser fornecidos e instalados peitoris de basalto levigado nas posições indicadas no projeto, largura conforme a espessura da parede com projeção de 2,5cm, espessura 2cm e comprimento conforme vãos das esquadrias.

Deverão apresentar caimento de, no mínimo, 1% para o lado externo.

Os peitoris e as soleiras deverão ser assentados em argamassa de cimento e areia média, traço 1:3.

# 5. cobertura e IMPERMEABILIZAÇÕES

  - Impermeabilizações

    - Impermeabilização de áreas molhadas

Nas áreas molhadas, conforme projeto, deverão ser aplicadas impermeabilização com solução asfáltica (primer) sobre toda a superfície preparada, aguardando 24 horas para início dos demais serviços. Para colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer a parte inferior da manta e a superfície. Próximo a tubulações hidráulicas e elétricas não direcionar a chama para estes elementos, visando não danificá-los. Para colagem a quente, aplicar uma camada de  hidroasfalto à temperatura de 180º a 220º C, com o auxílio de um espalhador. Imediatamente desenrolar a manta sobre a superfície, pressionando fortemente no sentido do centro às bordas, evitando a formação de bolhas de ar. Evitar a sobreposição de mantas nos ralos. Devem ser feitos recortes nestes locais para um perfeito acabamento. A sobreposição entre mantas deve ser de no mínimo 10 cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência. Utilizar um rolete após a sobreposição, ou fazer o acabamento com a ponta arredondada de uma espátula.

Após a aplicação do elemento impermeabilizante deverá ser  executada proteção mecânica em cimento e areia no traço 1:3, com aditivo específico para evitar rachaduras pela influência de agentes externos.

O executante deverá obedecer aos caimentos para que não ocorra acúmulo de água.

Deverão ser obedecidas todas as orientações e recomendações do fabricante dos produtos para seu emprego, devendo ser utilizada mão-de-obra qualificada no assunto.

# 6. FORROS

  - Forros

6.1.1	Forro de gesso acartonado

Deverá ser executado, em todos os ambientes indicados em planta, forro de gesso acartonado, devendo a superfície final ficar perfeitamente plana, lisa e preparada para receber posteriormente acabamento em pintura conforme previsto. O pé-direito será conforme indicado em planta.

O forro de gesso deverá resultar plano, com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulações de superfície, encaixes danificados ou defeitos visuais sistemáticos e arrematados nas paredes por fitas com perfis de alumínio em L.

O forro deverá resultar plano, nivelado, podendo ser aceita ondulação máxima de 1 mm, a cada 2 metros, fazendo-se a conferencia com régua de alumínio. Desta forma deverá ser obedecido os rebaixos existentes nas placas na hora de rejuntar com fita e massa acrílica.

Deverão ser previstos recortes para a instalação de luminárias, exaustores e todos os demais elementos previstos nos projetos complementares. Junto aos recortes é obrigatória a fixação de perfis de alumínio nos quatro lados.

Deverão ser seguidas todas as orientações e recomendações das normas sobre o tema para execução deste serviço, de modo a garantir um desempenho totalmente satisfatório sob os pontos de vista técnico e estético.

    - Moldura simples lisa de gesso

No perímetro de todo forro deverá ser aplicado moldura simples lisa em gesso.

A moldura não poderá ter menos de 5cm de altura.

    - Tabeira de gesso acartonado para inserção de placas removíveis Deverá ser executado, nos ambientes indicados em planta de forro, tabeira de gessoa acratonado com reforços apropriados, para inserção de placas de gesso acartonado revestidas com  película PVC.

Este serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

6.1.4	Placa removível em gesso acart. revestida com película PVC na cor branca. dim.: 125x62,5cm

Deverá ser executado, nos ambientes indicados em planta, a colocação de placas removíveis com película em PVC, aplicado em perfis de aço galvanizado tipo T na cor branca.

Este deverá combinar com uma tabeira de gesso conforme projeto, sendo que a perfilaria de fixação das placas de pvc fará a conexão com o gesso.

A superfície final do forro deverá ficar perfeitamente plana. O pé-direito será conforme indicado em planta.

Deverão ser obedecidas todas as orientações e recomendações do fabricante para a sua instalação, devendo ser utilizada mão-de-obra qualificada no assunto.

    - Alçapão de gesso diam. 30cm

Deverão ser executados alçapões de gesso com seção circular Ø30cm em todos os ambientes com forro de gesso, devendo cada ambiente de até 15m² receber, no mínimo, 01(um) alçapão.

Deverão obedecer aos locais indicados em projeto ou à critério da Fiscalização, para fins de manutenção e inspeção de instalações que se situarem acima do forro.

As tampas dos alçapões deverão receber massa pva antes da instalação, pois após colocado não é possível acompanhar o acabamento do restante do forro.

# 7. esquadrias E VIDROS

7.1. Portas

Portas em madeira

As portas internas em madeira especificadas em projeto, conforme posições indicadas em planta, serão em folhas em compensado sarrafeado, laminadas para receber acabamento em pintura esmalte acetinado nas cores especificadas em projeto sobre fundo preparador de madeira.

Os marcos e guarnições serão em madeira de lei com acabamento em esmalte sintético acetinado.

Da mesma forma os acabamentos dos visores em madeira deverão obedecer aos mesmos critérios de utilização de material especificados em projeto.

7.2. Portas e janelas em alumínio

As portas e janelas em alumínio deverão ser executadas conforme projeto detalhado.

OBSERVAÇÃO

Todas esquadrias em alumínio deverão ser constituídas por montantes robustos, solidamente fixadas no vão, destinadas a receber o contramarco e marco e a ficar por este oculto.

7.2.7 Recuperação de janela, incluindo lixação e pintura de janela existente nas escadarias, em ambas as faces

As janelas existentes junto às escadarias deverão ser recuperadas através de lixação, limpeza, pintura com tinta esmalte e, se necessário, substituição de vidro quebrados.

7.3. Ferragens para portas internas

Todas as portas internas, inclusive a dos sanitários terão fechadura acabamento cromado com espelho de inox.

Para os sanitários deverão ser utilizadas chaves para bahneiro.

As dobradiças das portas deverão ser de aço laminado com eixo e bolas de latão. Terão dimensões de 3 ½” x 3”.

As instalações deverão ser realizadas por mão-de-obra qualificada, devendo ser seguidas as orientações e recomendações do fabricante.

  - Diversos

    - Bate maca em MDF, conforme detalhamento em projeto específico

Deverão ser fornecidos e instalados bate macas em MDF, conforme projeto detalhado.

As peças deverão ser fixadas, com centro a 82cm do piso acabado, conforme projeto, com uso de parafusos auto-atarrachantes.

Após fixação, as peças deverão receber pintura com tinta esmalte sintético acetinado.

    - Pega mãos em MDF, conforme detalhamento em projeto específico

Os pega mãos serão instalados nos locais indicados no projeto específico e deverão ser fixados às paredes, com centro a 82cm do piso acabado, conforme projeto, com uso de parafusos auto-atarrachantes.

Após fixação, as peças deverão receber pintura com tinta esmalte sintético acetinado.

    - Cantoneira de alumínio 25mm de larg com ângulo de 90º na cor branco acetinado

Deverão ser instaladas cantoneiras nos cantos vivos de paredes, nos locais indicados no projeto, para proteção contra quebras.

As peças deverão ter 150cm e ser instaladas logo acima dos rodapés.

Deverão ser seguidas todas as orientações e recomendações na instalação das cantoneiras, de modo a garantir um desempenho totalmente satisfatório sob os pontos de vista técnico e estético.

# 8. PISOS

  - Pisos internos / externos

    - Piso cerâmico Classe A, incluindo rejuntamento

Deverá ser fornecido e instalado piso cerâmico, conforme indicação do projeto.

Deverá ser empregado rejunte acrílico nas juntas.

O assentamento e rejunte do piso inclusive largura de juntas deverão ser feitos rigorosamente de acordo com as recomendações dos fabricantes de cerâmica, argamassas e rejuntes.

Recortes das peças deverão ser feitos cuidadosamente, não podendo existir juntas de larguras diferentes.

Deverão ser seguidas as recomendações e orientações do fabricante do produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado final possível em termos de acabamento, desempenho e conservação.

    - Contrapiso novo em toda a área a ser reformada

Toda a área a ser reformada deverá receber contrapiso de concreto não estrutural com até 5cm de espessura, variando conforme a camada removida anteriormente e a fim de manter os níveis de projeto. O contrapiso deverá ser executado em concreto magro, reguado, preparado para assentamento dos pisos especificados.

O concreto deverá apresentar:

- Traço volumétrico 1:3: (cimento:areia média).

Deverão ser obedecidos todos os níveis finais de projeto. No caso de desnível a ser vencido, deverão ser consultados o projetista e a Fiscalização antes da execução.

A regularização final, deverá ser feita respeitando a boa técnica, evitando quaisquer desníveis que prejudiquem a instalação dos pisos.

    - Regularização do piso/base, para colocação do piso vinílico

Deverá ser realizada uma regularização superficial em todas as bases onde será aplicado o piso vinílico, de modo a criar uma superfície plana e adequada para execução dos revestimentos.

Esta regularização deverá ser feita com argamassa de cimento e cola branca, de modo a proporcionar uma superfície totalmente plana sem saliências e/ou reentrâncias que prejudiquem a instalação dos pisos.

Será aplicado com desempenadeira e lixado com politriz especifica para tanto, deixando a base plana e nivelada preparada para aplicação do piso.

Deverão ser respeitados os devidos caimentos nos ambientes quando houverem.

    - 8.1.5 e 8.1.6 Piso vinílico em placa 30x30cm com emendas soldadas e.:2mm

Deverá ser fornecido e instalado piso vinílico em placas, que devrá ser aplicado conforme indicação do fabricante. O piso vinilico terá as seguintes características;

- Espessura 2mm;

- Resistência ao desgaste;

- Classe de uso: Comercial 34;

- Resistência a fogo: DIN 4102

- Resistência a fungos e bactérias

- Fator antiderrapante R9.

Deverão ser seguidas as recomendações e orientações do fabricante do produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado final possível em termos de acabamento e conservação.

Para execução do serviço, deverá ser utilizada mão-de-obra especializada no ramo.

    - Rodapé vinílico plano

Deverá ser fornecido e instalado rodapé vinílico plano, no mesmo padrão do piso vinílico.

Para colocação dos rodapés, deverão ser seguidas as recomendações e orientações do fabricante do produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado final possível em termos de acabamento e conservação.

Para execução do serviço, deverá ser utilizada mão-de-obra especializada no ramo.

    - Piso em granito, incluindo degraus e espelhos em escadaria

Deverá ser fornecido e instalado Piso de granito em patamar e degraus, incluindo espelhos junto ao perímetro da escadaria.

# 9. instalações hidrOSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

9.1. Louças, metais e acessórios p/ banheiros e áreas molhadas

Todas as louças, metais, equipamentos e acessórios previstos em projeto deverão ser devidamente instalados e fixados nos locais indicados. Deverão ser instalados após a conclusão das redes de esgoto e água, sempre após o teste destas instalações.

Os sanitários e banheiros, quando disponibilizados para portadores de deficiência física, deverão estar adequados à lei municipal vigente e à norma brasileira atualizada pertinente ao assunto. Cuidar a altura de fixação dos elementos e acessórios.

Todas as louças, metais, equipamentos e acessórios previstos deverão ser devidamente instalados e fixados nos locais indicados. Deverão ser instalados após a conclusão das instalações de esgoto e água, sempre após o teste destas instalações.

9.2 	Rede de água quente / fria

ÁGUA FRIA

O abastecimento de água é existente.

A partir da saída dos reservatórios deverá ser feita a distribuição para atender todos os pontos previstos no projeto. Os pontos de alimentação deverão ser a partir de barrilete que sai do reservatório e alimenta as colunas de água.

Para cada coluna de água fria, foi prevista a instalação de um registro gaveta. Paras as colunas de cada sanitário, também foi prevista a instalação de registro gaveta.

As ligações dos vasos e pontos de água fria serão efetuadas através de tubulações flexíveis.

As alimentações de todos os pontos de consumo foram projetadas a partir da planta de layout de pontos, fornecida no projeto arquitetônico.

Todas as ligações de equipamentos, registros e válvulas deverão se executados com uniões, de forma a facilitar a sua desmontagem e/ou remanejamento a qualquer tempo.

Tubulação

Os tubos deverão ser em PVC rígido, marrom, com juntas soldáveis, classe A, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. O fornecimento deverá ser tubos com comprimento útil de 6,0 m.

Conexões

As conexões deverão ser em PVC-R rígido, marrom, com bolsas para junta soldáveis, classe A, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², fabricadas e dimensionadas conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT.

Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverão ser de bronze, observado-se o seguinte:

- Áreas Nobres (interno e cozinha)

## Deverão vir dotadas de canoplas

- Áreas de Serviço

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente permanecerão abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Registros de Pressão

Os registros de pressão deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

Válvula de Retenção

Tipos vertical e/ou horizontal, em bronze fundido ASTMB-62, com vedação de Neoprene nos modelos até 2’’ e cônica de bronze nos modelos acima de 2. ½’’ de diâmetro nominal, com guias e extremidades roscadas. As rocas deverão ser do tipo BSP, conforme prescrito na norma PB-14 da ABNT.

Válvula de esfera

Deverão possuir o corpo em ferro fundido nodular ou bronze, esfera de aço pressão 7,6 BAR, para água fria.

ÁGUA QUENTE E/OU SISTEMA DE CALEFAÇÃO

O sistema foi concebido para a partir de um ponto (Interligado ao sistema existente) levar água quente para os diversos pontos de consumo da unidade.

A NBR 7198 “Projeto e execução de instalações de água quente” permite o uso de produtos aceitos em países mais desenvolvidos. Os tubos PPR são usados em sistemas de água quente, dentro dos seguintes limites:

- Temperatura de serviço de 80ºC, sendo que para o uso humano a temperatura é de 60ºC;

- Pressão até 60m de coluna de água (m.c.a).

Os tubos são ligados às conexões por um processo de termofusão, usando um aparelho que gera alta temperatura. (Termofusor automático manual).

O teste hidráulico de pressão e estanqueidade para o tubo PPR deve ser realizado a uma pressão de prova 1,5 vezes a pressão de trabalho, para tubulações até 100m de distância.

O teste deve ser realizado somente 1 hora após a última termofusão.

Água Quente e/ou Sistema de Calefação

Tubulação

Os tubos deverão ser em PPR.

Conexões

As conexões serão em PPR

Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deverão ser de bronze.

## Deverão vir dotadas de canoplas

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros abertos (registros que normalmente permanecerão abertos), e na cor vermelha para registros fechados.

Execução dos Serviços

Os serviços serão executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicações e especificações do presente memorial.

O proponente deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- Os serviços serão executados por operários especializados.

- Deverão ser empregadas nos serviços, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre, serão assentem sobre apoio, a saber:

- Ramais sobre lajes: serão apoiados sobre o lastro contínuo com argamassa de areia e cal.

- Ramais sob lajes: será apoiado sobre abraçadeiras, que serão fixadas nas lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações.

- As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por abraçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação.

- As interligações entre materiais diferentes serão feitas usando-se somente peças especiais para este fim.

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas, a fim de se evitar futuras obstruções.

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.

- Em todos os desvios das colunas de esgoto e águas pluviais, deverão ser colocados tubos radiais de modo a se dispor de uma inspeção nesses pontos.

- Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessário uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

- A colocação de aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, de modo a se obter uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

- As tubulações que trabalharem sob pressão, deverão ser submetidas a uma prova de pressão hidrostática de no mínimo o dobro da pressão de trabalho e não devem apresentar vazamento algum.

- As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre o forro.

- As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3,0 m.c.a antes da colocação dos aparelhos e submetidas uma prova de fumaça após a colocação dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo mínimo de duração deverá ser de 15 minutos.

- Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serão feitos na presença do Engenheiro Fiscal da Obra.

  - Instalações de esgoto e drenos

Coleta de Esgoto Sanitário

- tubulação 	: até DN 100 - PVC rígido soldável, ponta bolsa com virola - classe 8

- SR 150 - PVC rígido soldável, classe Série Reforçada

- SL 150 ou mais PVC rígido soldável, classe Série Leve

- ABNT - EB-608  - NBR-5688

- conexões	: ídem;

- Considerações Iniciais

- o posicionamento das esperas para ligação dos aparelhos são baseados em Catálogos Técnicos, os quais são considerados medianos, logo deverão ser  comparados  com  os  equipamentos  a  serem utilizados;

- nos tubos de queda deverá ser observado:

o tubo de queda que chega no  pavimento  inferior  deverá  ser  conectado  na  junção  com  anel  de borracha;

na lubrificação dos anéis de borracha não deverá ser utilizado  óleos  ou  graxas,  pois  isto  afeta os mesmos, para tanto deverá ser utilizado pasta lubrificante neutra;

- todas as curvas usadas para desvios de rede deverão ser do tipo longa;

- as curvas de pé-de-coluna deverão ser necessariamente do tipo reforçada;

- a fixação de braçadeiras, para tubos horizontais suspensos, deverá ser com espaçamento máximo de 10 ( dez ) vezes o seu diâmetro e nos verticais, o espaçamento deverá  ser  no  máximo de 2 ( dois )  metros, ressalvando-se as medidas indicadas em Planta;

- os ramais de descarga, ramais de esgoto e todo o Sistema de ventilação deverá ser com tubulação do tipo Esgoto - classe 8;

- deverão ser observadas as declividades mínimas indicadas nas Planilhas de Cálculos;

- as tubulações enterradas deverão ter recobrimento mínimo indicado em prancha ;

- o material de reaterro deverá ser, necessariamente, de material de boa qualidade isento de elementos sólidos ;

- a vala de assentamento deverá ter seu fundo preenchido com Areia Média (a altura desta camada dependerá da regularidade de escavação, tendo em vista que definirá a declividade de escoamento ) perfeitamente compactada;

- as caixas de inspeções (CISV) deverão ser em Alvenaria (15 cm), com tampo de concreto lacrado, revestidas internamente com concreto magro e alisadas com cimento, de formas a permitir o perfeito escoamento do composto fétido;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Independente da marca de material a ser utilizado, desde que dentro das Especificações Brasileiras (Certificado de Aprovação), deve-se evitar a utilização de marcas diferentes de produtos, pois normalmente existem diferenças nos mesmos (diâmetro, espessura de parede, etc. ) e que provocará união desuniforme dos produtos, com o conseqüente mau funcionamento do Sistema.

Toda tubulação que passar por estrutura de concreto, não deverá ficar solidaria  à mesma.

## 9.3. Instalações de proteção contra incêndio

O sistema de Prevenção contra Incêndio basicamente será constituído de Alarme, Iluminação de Emergência, Placas de Sinalizações indicativas de equipamentos e rotas de fuga e, principalmente do Treinamento da população que freqüenta o prédio, no que diz respeito ao Combate ao Incêndio e combater o Pânico.

# 10. INStALAÇões elétricas/TELEFONIA/LÓGICA

SUPRIMENTO DE ENERGIA

O suprimento de energia elétrica será em baixa tensão trifásica 220/380V.

O alimentador do CD1 deverá partir da subestação do Hospital e será em condutor 4#70,0mm2, isolação 0,6/1kV e condutor de proteção #35,0mm2 isolação 750V. O disjuntor geral no CD1 será de 3x150A.

O alimentador do QEE (Quadro Gerador) deverá partir do Gerador do Hospital e será em condutor 4#10,0mm2, isolação 0,6/1kV e condutor de proteção #10,0mm2 isolação 750V. O disjuntor geral no QEE será de 3x40A.

O alimentador do CD2 deverá partir da subestação do Hospital e será em condutor 4#25,0mm2, isolação 0,6/1kV e condutor de proteção #16,0mm2 isolação 750V. O disjuntor geral no CD2 será de 3x80A.

O alimentador do QEE2 (Quadro Gerador 2) deverá partir do Gerador do Hospital e será em condutor 4#10,0mm2, isolação 0,6/1kV e condutor de proteção #10,0mm2 isolação 750V. O disjuntor geral no QEE 2 será de 3x25A.

# REQUISITOS DA INSTALAÇÃO

A queda de tensão máxima admitida para os circuitos terminais de iluminação, tomadas e equipamentos é de 2%.

As cargas foram divididas em circuitos e serão protegidas individualmente por disjuntores termomagnéticos instalados no centro de distribuição - CD.

O número de circuitos, suas cargas, capacidades dos disjuntores parciais e gerais, bem como a bitola dos fios e cabos estão indicados no quadro de cargas.

A codificação de cores para os circuitos será a seguinte:

• Fase R...................... Preto

• Fase S...................... Vermelho

• Fase T...................... Branco

• Neutro...................... Azul claro

• Retorno.....................Amarelo

• Terra.........................Verde-Amarelo

Em todas as tubulações que não tiverem as respectivas fiações instaladas, deverá ser deixado como guia, arame galvanizado N° 22BWG.

# ATERRAMENTO

Todos os equipamentos como: reatores, transformadores, luminárias, tubulações, quadros elétricos e máquinas de ar condicionado deverão ser aterrados. O condutor neutro não poderá ser utilizado para aterramento. Cada circuito terá seu condutor de proteção individual.

# TELEFONE E TV

Para a instalação telefônica e de TV deverá ser prevista a interligação do Rack ao Rack existente do Hospital, em eletroduto Ø1 1/2”.

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

Apresenta-se a seguir as características principais dos materiais a serem empregados nas instalações mencionadas acima.

Além das características aqui apresentadas, os materiais devem atender o funcionamento e as descrições apresentadas, as especificações fornecidas nos desenhos e os requisitos fixados pelas normas brasileiras (ABNT).

Onde citada a marca do fabricante, entende-se que poderão ser empregados materiais do fabricante e modelo indicado ou de outros, desde que atendidas as características técnicas funcionais estabelecidas.

# Tubulações e acessórios de aço zincado

Os eletrodutos, curvas e luvas de aço zincado serão do tipo LEVE I. A bitola mínima a ser empregada será Ø 3/4”. As demais características deverão obedecer a norma NBR-5624/84.

Nota: Todos os eletrodutos aparentes deverão ser pintados a tinta a base de esmalte sintético nas seguintes cores (padrão CORAL):

Eletricidade: Cinza Claro (cor 114 – cinza médio)

Comunicações: Cinza escuro (cor 019 – cinza escuro)

Sonorização: Preto (cor 008 – preto)

Antena TV/FM: Laranja (cor 351 – laranja)

# Buchas e arruelas

Serão de liga de alumínio-silício.

# Eletrocalhas e conexões

As eletrocalhas e acessórios serão em chapa 14MSG, do tipo liso e com tampa, zincados por imersão a quente segundo norma ABNT-MB25.

# DISJUNTORES

# Parciais dos Centros de Distribuição de Energia

# Unipolares

Serão em caixa moldada, termomagnéticos, curva característica “C”, capacidade de interrupção simétrica 5kA em 220Vca conforme IEC947-2, ref: SIEMENS.

# Tripolares

Serão em caixa moldada, termomagnéticos, curva característica “C”, capacidade de interrupção simétrica 4,5kA em 380Vca conforme IEC947-2, ref: SIEMENS. O disjuntor será motorizado com abertura e fechamento.

# Disjuntor diferencial

Todos os circuitos de tomadas deverão apresentar disjuntor diferencial residual bipolar com corrente nominal 25A e corrente diferencial de 30mA, ref: SIEMENS.

Todos os circuitos de aquecedores elétricos e chuveiros deverão possuir resistência blindada e deverão apresentar disjuntor diferencial residual bipolar com corrente nominal 40A e corrente diferencial de 30mA, ref: SIEMENS.

# CONDUTORES

# Condutores de Iluminação e Força

Os condutores de iluminação e força que partem do centro de distribuição serão cabos de cobre com isolamento classe 450/750V, classe de temperatura 70°C em serviço contínuo, antichama, encordoamento classe cinco (extraflexível), tipo PIRASTIC ECOPLUS da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR6148.Condutores de Ligação das Luminárias

Para a ligação das luminárias serão utilizados cabos flexíveis 3x2,5mm2 com isolamento classe 450/750V, classe de temperatura 70°C em serviço contínuo, tipo PP CORDPLAST da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR13249.

# Emendas de Condutores

Em todas as emendas de fios deverá ser empregada solda estanho. Para o isolamento será empregado fita de borracha auto fusão ref. 23 da 3M, com recobrimento de fita isolante plástica anti-chama ref. 33 da 3M.

# DISPOSITIVOS

Tomadas 2P + T

Caracterização: Tomada com dois pinos mais terra, novo padrão brasileiro segundo NBR14136, 2P+T 20A – 220V, padrão SIEMENS 5UB9 9004, corpo na cor vermelha para energia estabilizada e na cor preta para energia comum, com e sem placa 4x2” em PVC, para instalação em caixa embutida ou em canaletas metálicas.

Fabricantes que informam atender às especificações: Iriel, Siemens.

Aplicação: Atender os pontos da rede de energia comercial.

# ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

Os módulos autônomos de iluminação de emergência serão equipados com 2 Lâmpadas fluorescentes de 8W de 12", tempo de autonomia de 6 horas com 1 lâmpada e 3,5 horas com 2 lâmpadas. Bateria recarregável de chumbo/ácido selada 6 V-4Ah que dispensa manutenção. Caixa em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico, ref: IE16 da DYNALUX ou similar.

# CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Será dotado de porta articulada por dobradiças, trinco e espelho interno com porta etiquetas para permitir a marcação dos circuitos.

A caixa e o espelho terão pintura eletrostática em epóxi à pó na cor cinza RAL 7032 ou em ABS e acrílico. Os trilhos, suportes e a placa de montagem deverão receber aplicação de primer anticorrosivo na cor cinza. Todas as partes metálicas do quadro deverão receber tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxante, desoxidação e fosfatização à base de fosfato de zinco).

O barramento será em cobre eletrolítico, padrão DIN-N, as barras principais terão capacidade nominal mínima de 450A e capacidade de curto circuito de 10kA. O barramento de neutro será montado sobre isoladores e o de terra diretamente à chapa do quadro. As barras principais e transversais deverão ser recobertas por material isolante termo encolhível.

Os disjuntores serão montados sobre trilhos de 35mm, engate rápido, padrão DIN EN 50022 e deverão ser identificados por etiquetas com o número do circuito que está sendo protegido.

Os condutores fase e neutro de cada circuito deverão ser identificados com anéis isolantes de PVC semi-rígido (anilhas) de acordo com a numeração dos disjuntores.

Deverá ser instalada uma contra-tampa de acrílico transparente no quadro elétrico para proteção dos barramentos.

Advertência que deverá ser afixada na porta do CD confome recomenda a NBR5410-2004 item 6.5.4.10.

## ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÂO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# Eletrodutos

Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e deverão ser escariados a lima para que sejam removidas as rebarbas. Para a bitola 3/4” os eletrodutos poderão ser curvados na obra, porém não devem reduzir efetivamente seu diâmetro interno. Para os de bitola superior deverão ser empregadas curvas préfabricadas.

As curvas pré-fabricadas deverão ter de raio mínimo de 13cm. Quando os dutos forem emendados por luvas estes deverão ser aproximados até que se toquem. As tubulações aparentes serão fixadas às estruturas por meio de braçadeiras tipo “circular” ref: 1802 da MARVITEC, em intervalos não superiores a 2,0m. Todas as terminações de eletrodutos nas caixas deverão receber buchas e arruelas de alumínio.

Não será admitido o uso de tubulações do tipo LEVE III com luvas de encaixe, DAISA ou similar.

Não deve haver trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de tubulação maiores que 15m, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida de 3m para cada curva de 90°.

Em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e caixa, podem ser previstas no máximo três curvas de 90° ou seu equivalente até no máximo 270°. Em nenhuma hipótese devem ser previstas curvas com deflexão superior a 90°.

# Condutores

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. As emendas de condutores só poderão ser feitas nas caixas de passagem. Para facilitar a enfiação dos condutores, podem ser utilizados:

a) guias de puxamento que, entretanto, só devem ser introduzidos no momento da enfiação dos condutores e não durante a execução das tubulações;

b) talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores.

Em todas as conexões elétricas (emendas de fios), será empregada solda estanho e o isolamento se fará empregando-se fita tipo auto fusão e isolante anti-chama.

Todos os condutores (fase e neutro) dos circuitos deverão ser identificados dentro do centro de distribuição com anilhas numeradas.

Em todas as ligações dos condutores nos disjuntores, barras de neutro e terra dos CD's, nas tomadas e aterramento de reatores e luminárias, deverão ser utilizados terminais pré-isolados tipo olhal ou garfo.

Os condutores de cada circuito deverão ser agrupados em trifólio com abraçadeiras de nylon a cada 2,0m nos perfilados.

Os chicotes de cabo PP 3x2,5mm2 de alimentação das luminárias não devem ter contato com qualquer superfície combustível e devem ter comprimento máximo de 1,0m.

# Caixas

As caixas de passagem deverão receber tampas após a enfiação dos condutores. Nas caixas onde houver derivação de cabo flexível às luminárias deverão ser empregados prensa cabos de PVC.

# Luminárias

Reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares, se eletromagnéticos, deverão ser de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão de 220V, 60Hz.

Reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares, se eletrônicos, deverão ser de alto fator de potência, taxa de distorção harmônica menor que 5% com supressão de radio interferência, tensão de alimentação de 220V, 60Hz.

Os reatores simples deverão ter o fator de potência corrigido individualmente.

Todas as luminárias e reatores deverão ter as carcaças aterradas. Os reatores das luminárias não deverão ser instalados sobre materiais combustíveis.

# TESTES FINAIS

A instalação elétrica deverá ser verificada conforme prescreve o capítulo 7 da norma NBR5410.

A instalação deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e/ou quando concluída a instalação, antes de ser posta em serviço, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições da Norma.

# 11. pintura

Para os serviços de pintura e preparação de superfícies, deverão ser seguidas as instruções e recomendações do fabricante dos produtos empregados.

As superfícies deverão estar devidamente preparadas para aplicação dos produtos, devendo estar perfeitamente limpas, secas, lisas e geralmente planas, sempre estando livre de impurezas (graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem) que prejudiquem a aderência da tinta.

A eliminação de poeira deverá ser completa (inclusive em pisos), tomando-se precauções especiais contra o levantamento do pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Em superfícies metálicas, a preparação se dará principalmente atendendo ao desengraxe e à eliminação de ferrugem.

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas, até obter-se superfícies planas e lisas.

O número de demãos deverá ser o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante e nunca inferior a 2 demãos.

O intervalo entre duas demãos consecutivas de tintas nunca poderá ser inferior a 24 horas, devendo a superfície estar totalmente seca. No caso entre demãos de massa e tinta, o intervalo mínimo será de 48 horas.

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados deverão ser suspensos durante a ocorrência de chuvas, neblinas ou umidade relativa do ar elevada. Em locais abrigados, somente deverão ser suspensos se houver alta concentração  de umidade no ar, que impossibilite a continuação dos serviços.

O aceite final pela Fiscalização somente se dará após ser conferido um perfeito acabamento à superfície (sem falhas, nem contrastes e na tonalidade requerida).

  - Preparação de superfícies para pintura

    - Fundo selador acrílico em forro de gesso, uma demão

Deverá ser aplicado selador em todo o forro de gesso (e demais elementos de gesso) após receberem massa única, em ambientes secos, de modo a garantir um melhor desempenho da pintura final.

    - Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso, uma demão

Todos os forros de gesso receberão massa corrida PVA para regularização final.

As superfícies deverão ficar devidamente planas, lisas e preparadas para aplicação da pintura de acabamento.

    - Fundo selador acrílico em parede, uma demão

Deverá ser aplicado selador em todas as paredes internas, novas e existentes que sofrerem remoção após receberem massa única, em ambientes secos, de modo a garantir um melhor desempenho da pintura final.

    - Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão

Todos as paredes de ambientes secos receberão massa corrida PVA para regularização final.

As superfícies deverão ficar devidamente planas, lisas e preparadas para aplicação da pintura de acabamento.

  - Pinturas de acabamento

11.2.1	Pintura interna em paredes, acrílica acetinada

Todas as paredes internas nos ambientes secos, novas e existentes, conforme indicação em projeto, deverão receber pintura acrílica acetinada nas cores especificadas em projeto.

Deverão ser aplicadas tantas demãos quanto for necessário para dar um perfeito recobrimento e unidade na pintura.

11.2.2	Pintura acrílica branca fosca sobre forro de gesso, duas demãos

Todo o forro de gesso, incluindo tabeiras e molduras, deverão receber pintura acrílica fosca na cor branca.

11.2.3 Pintura manual com tinta texturizada acrílica em paredes externas

Todas as paredes externas nos locais onde ocorrerem instalação das novas esquadrias.

Deverão ser aplicadas tantas demãos quanto for necessário para dar um perfeito recobrimento e unidade na pintura.

11.2.4 Esmalte sintético sobre madeira

As folhas das portas internas de madeira, marcos e guarnições deverão receber pintura esmalte acetinado nas cores especificadas em projeto.

Nas esquadrias em madeira, antes da pintura, deverão ser regularizadas com massa madeira resultando numa superfície lisa, plana, sem imperfeições para aplicação da tinta esmalte.

Serão dadas tantas demãos quanto for necessário para um perfeito recobrimento, não sendo aceito marcas de escorrimento de tinta ou marcas nos batentes da porta por esta ter sido fechada antes da secagem da tinta.

11.2.5 Esmalte sintético acetinado em corrimão e guarda corpo de escadaria, incluindo lixação e preparo para pintura

Corrimãos, guarda corpos e demais elementos metálicos existentes no local, deverão ser previamente lixados e receber fundo galvit para posterior pintura.

Serão dadas tantas demãos quanto for necessário para um perfeito recobrimento, não sendo aceito marcas de escorrimento de tinta.

# 12. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

12.1  Rede de Gases Medicinais

Projeto e execução

A empresa fornecedora dos gases medicinais desenvolverá e executará um projeto específico da rede e dos postos a serem atendidos, incluindo o traçado, dimensionamento e demais detalhes de execução.

O detalhamento final deverá ser previamente discutido e aprovado pela Fiscalização, devendo ser entregue em meio magnético no final da obra, de modo a fazer parte do projeto “as built” (como construído) completo da obra. Fornecedor ref. White Martins.

Deverá ser complementada e finalizada a rede de cobre existente no local, devendo ser executadas as baixadas e os pontos previstos para as instalações de gases, de forma a atender todas as necessidades de funcionamento do hospital. Serão executados também os acabamentos para ligação dos equipamentos e aparelhos.

Os materiais empregados e a instalação deverão obedecer às normas brasileiras sobre o tema.

12.2  Diversos

12.2.1 a 12.2.4  Linhas de interligação elétrica, dreno e refrigerante para equip. Ar Cond. Split  9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTUs Q/F  - completas, incluindo tubo de cobre sem costura, rígido e acessórios; tubos de borracha elastomérica para isolamento térmico, soldas e teste de vazamento. cabos de ligação elétrica evaporadora e condensadora (exterior); mangueira dreno.

Todas as esperas de evaporadores e condensadores de climatização deverão ser executadas – elétrica, drenos e refrigeração, a fim de possibilitar a compra posterior dos aparelhos e instalação imediata, sem a necessidades de ajustes ou obras de adaptação.

    - - Mobiliário fixo em marcenaria

Deverá ser executado todo o mobiliário detalhado em projeto devendo ser entregue sem danos, arranhões ou avarias, sendo que a fiscalização só receberá o material instalado após verificação criteriosa.

A Contratada deverá obedecer estritamente o projeto de detalhamento quanto aos materiais especificados, suas espessuras, acabamento e dimensões.

12.2.6, 12.2.7, 12.2.8  Cortina vinílica lavável susp. em apoio metálico tubular, nas áreas de banho

Deverão ser fornecidas e instaladas cortinas vinílicas suspensas em barras tubulares no formato “I” ou “L”, conforme posicionamento do chuveiro, fixadas entre paredes, conforme projeto executivo.

As cortinas deverão ser instaladas nas áreas de banho, nos boxes, com 2,00m de altura.

    - Cortina hospitalar de vinil em trilho hospitalar em alumínio anodizado entre leitos

Deverão ser fornecidas e instaladas cortinas divisórias hospitalares sem emendas, confeccionadas em vinil hospitalar, com retardante de chamas para uso profissional, com tratamento de superfície com exclusivo processo bacteriostático que inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos com altura de 1,80m sem emendas mais tela superior branca de 0,30m a 1m para adequação da distância do piso ao teto.

Em nylon 100% com trama de 13x7mm com bordas de reforço superior e inferior, com ilhoses de latão cromado de 21mm, colocação a cada 0,15m.

Acompanha sistema de trilhos em alumínio, pintura eletrostática, retos e curvos no próprio trilho para ângulos com fixação direta ao teto e rodízios/roldanas de nylon branco alta resistência. Portanto seu deslizamento é fácil e silencioso, bem como o processo de instalação das cortinas. Inclusos acessórios de fixação.

# 13. entrega da obra

## Limpeza final da obra

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc. serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

As pavimentações ou revestimentos de pedra, quando for o caso, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados.

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo em alvenaria e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza em vidros e ferragens das esquadrias.

Para recebimento da obra, será procedida uma rigorosa verificação, por parte da Fiscalização, para constatar se todos os serviços contratados foram executados conforme projeto e especificações do Caderno de Encargos, levando em consideração a qualidade e funcionamento de todos os serviços. Verificado qualquer erro ou omissão implicará na imediata recuperação das partes comprometidas. Todas os ambientes e instalações deverão estar em perfeitas condições de uso.

ANEXOS

ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA

MEMORIAL TÉCNICO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

MEMORIAL TÉCNICO DO PROJETO DE CALEFAÇÃO

MEMORIAL TÉCNICO DO PROJETO ELÉTRICO

MEMORIAL TÉCNICO DO PROJETO DE GASES MEDICINAIS